## 4AK
Основные технические данные электродвигателей с фазным ротором; степень защиты IP44
Типоразмер электродвигателя | P2н, кВт | I1н, А | I2н, А | U2н, В | Номин. данные |  | Параметры схемы замещения |  |  |  |  | Механические характеристики |  |  | Jд, кг*м2 | 368.6
[5 empty] | n, % | cos F | Ом
[5 empty] | 100 | 100 | Xm | R1 | X1 | R21 | X21 | mк | Sном | Sк |  | Kt=E1/U2 | R2 | X2
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
4AK160S4Y3 | 11 | 22.4044 | 22 | 305 | 86.5 | 0.86 | 26.8574 | 0.36449 | 0.65225 | 0.39497 | 0.66602 | 3 | 4.4 | 33 | 0.1 | 1.2085 | 0.47733 | 0.80491
4AK160M4Y3 | 14 | 27.55 | 29 | 300 | 88.5 | 0.87 | 20.304 | 0.2499 | 0.46855 | 0.2608 | 0.48433 | 3.5 | 3.7 | 32.1 | 0.13 | 1.2287 | 0.32043 | 0.59509
AK180M4Y3 | 18.5 | 35.7895 | 38 | 245 | 89 | 0.88 | 12.6605 | 0.13263 | 0.25321 | 0.13352 | 0.24741 | 4 | 2.9 | 31.1 | 0.19 | 1.5045 | 0.20088 | 0.37223
4AK200M4Y3 | 22 | 42.5713 | 45 | 310 | 90 | 0.87 | 12.671 | 0.12164 | 0.25342 | 0.10861 | 0.31331 | 4 | 2.5 | 22 | 0.37 | 1.189 | 0.12915 | 0.37253
4AK200L4Y3 | 30 | 57.7311 | 55 | 350 | 90.5 | 0.87 | 11.223 | 0.097266 | 0.21324 | 0.10454 | 0.30318 | 4 | 2.5 | 22 | 0.45 | 1.0531 | 0.1101 | 0.31929
4AK225M4Y3 | 37 | 71.5972 | 160 | 160 | 90 | 0.87 | 9.6522 | 0.069375 | 0.18399 | 0.034678 | 0.088621 | 3 | 3.5 | 20 | 0.64 | 2.3037 | 0.079889 | 0.20416
4AK250SA4Y3 | 45 | 85.1421 | 170 | 230 | 91 | 0.88 | 8.3605 | 0.05067 | 0.16974 | 0.046464 | 0.1239 | 3 | 3 | 20.5 | 0.8 | 1.6026 | 0.074463 | 0.19857
4AK250SB4Y3 | 55 | 102.3123 | 170 | 200 | 90.5 | 0.9 | 6.9694 | 0.035903 | 0.12883 | 0.028119 | 0.082108 | 3 | 2.3 | 19.6 | 1 | 1.843 | 0.051823 | 0.15132
4AK250M4Y3 | 71 | 138.2189 | 170 | 250 | 90.5 | 0.86 | 4.3754 | 0.02344 | 0.08282 | 0.021836 | 0.066548 | 3 | 2.5 | 19.5 | 1.2 | 1.4744 | 0.032195 | 0.098118
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
4AK160S6Y3 | 7.5 | 17.8884 | 18 | 300 | 82.5 | 0.77 | 22.4687 | 0.63858 | 0.93423 | 0.62739 | 1.1072 | 3.5 | 5.1 | 30.1 | 0.14 | 1.2287 | 0.77086 | 1.3603
4AK160M6Y3 | 10 | 23.5931 | 20 | 310 | 84.5 | 0.76 | 16.1701 | 0.38629 | 0.63782 | 0.42099 | 0.94359 | 3.8 | 4.3 | 27.1 | 0.18 | 1.189 | 0.50057 | 1.122
4AK180M6Y3 | 13 | 28.7967 | 25 | 325 | 85.5 | 0.8 | 14.0503 | 0.25882 | 0.48067 | 0.35898 | 0.69276 | 4 | 4.4 | 29.1 | 0.22 | 1.1342 | 0.40713 | 0.7857
4AK200M6Y3 | 18.5 | 39.3242 | 35 | 360 | 88 | 0.81 | 11.9894 | 0.16349 | 0.32698 | 0.19675 | 0.40386 | 3.5 | 3.5 | 27.5 | 0.4 | 1.0239 | 0.20145 | 0.41351
4AK200L6Y3 | 22 | 47.3485 | 45 | 440 | 88 | 0.8 | 9.9325 | 0.14447 | 0.29798 | 0.21435 | 0.4653 | 3.5 | 3.5 | 21 | 0.45 | 0.83773 | 0.17957 | 0.38979
4AK225M6Y3 | 30 | 60.0853 | 150 | 140 | 89 | 0.85 | 9.2665 | 0.10336 | 0.26018 | 0.039473 | 0.11973 | 2.5 | 3.5 | 19.5 | 0.74 | 2.6329 | 0.10393 | 0.31524
4AK250S6Y3 | 37 | 74.9874 | 165 | 150 | 89 | 0.84 | 7.7446 | 0.074578 | 0.18071 | 0.027362 | 0.088926 | 2.5 | 3.5 | 18 | 1.2 | 2.4573 | 0.067237 | 0.21852
4AK250M6Y3 | 45 | 86.5966 | 160 | 180 | 90.5 | 0.87 | 7.978 | 0.0723 | 0.15457 | 0.028654 | 0.10984 | 2.5 | 2.5 | 17 | 1.3 | 2.0478 | 0.058677 | 0.22493
Синхронная частота вращения 750 об/мин
4AK160S8Y3 | 5.5 | 14.881 | 14 | 300 | 80 | 0.7 | 22.1964 | 0.83237 | 1.5537 | 0.98791 | 1.8392 | 2.5 | 6.4 | 29 | 0.14 | 1.2287 | 1.2138 | 2.2598
4AK160M8Y3 | 7.1 | 18.7414 | 16 | 240 | 82 | 0.7 | 17.6426 | 0.58441 | 1.2129 | 0.52863 | 1.3918 | 3 | 5.5 | 23.2 | 0.18 | 1.5358 | 0.81189 | 2.1376
4AK180M8Y3 | 11 | 27.0739 | 25 | 270 | 85.5 | 0.72 | 13.1781 | 0.31782 | 0.66666 | 0.33435 | 0.9006 | 3.5 | 4.4 | 22.7 | 0.25 | 1.3652 | 0.45646 | 1.2295
4AK200M8Y3 | 15 | 37.7529 | 28 | 360 | 86 | 0.7 | 10.0555 | 0.22345 | 0.4525 | 0.25017 | 0.62541 | 3 | 3.5 | 23 | 0.4 | 1.0239 | 0.25614 | 0.64035
4AK200L8Y3 | 18.5 | 44.6485 | 40 | 300 | 86 | 0.73 | 10.434 | 0.18022 | 0.4221 | 0.17041 | 0.44455 | 3 | 3.5 | 21.5 | 0.45 | 1.2287 | 0.20938 | 0.5462
4AK225M8Y3 | 22 | 46.7246 | 140 | 102 | 87 | 0.82 | 10.865 | 0.17656 | 0.45271 | 0.051634 | 0.1561 | 2.2 | 4.5 | 19.5 | 0.74 | 3.6137 | 0.18659 | 0.56411
4AK250S8Y3 | 30 | 63.4087 | 155 | 125 | 88.5 | 0.81 | 7.7171 | 0.11072 | 0.27178 | 0.037329 | 0.10979 | 2.2 | 4 | 20 | 1.2 | 2.9488 | 0.11008 | 0.32375
4AK250M8Y3 | 37 | 78.7368 | 155 | 148 | 89 | 0.8 | 6.5011 | 0.083972 | 0.21128 | 0.032624 | 0.10524 | 2.2 | 3.5 | 18.5 | 1.4 | 2.4905 | 0.081251 | 0.2621
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
4АA63A6У3 | 0.18 | 0.7855 |  |  | 56 | 0.62 | 364.0971 | 60.2643 | 37.6652 | 49.5276 | 40.5226 | 2.2 | 11.5 | 55.5 | 0.0018
4АA63B6У3 | 0.25 | 1.0355 |  |  | 59 | 0.62 | 297.4393 | 34.9929 | 25.2726 | 37.3562 | 33.7985 | 2.2 | 10.8 | 62.5 | 0.0022
4АA71A6У3 | 0.37 | 1.2596 |  |  | 64.5 | 0.69 | 227.0477 | 27.1818 | 19.1871 | 21.9571 | 23.4209 | 2.2 | 9.2 | 49 | 0.0017
4АA71B6У3 | 0.55 | 1.7388 |  |  | 67.5 | 0.71 | 177.1308 | 18.7688 | 12.9036 | 16.314 | 18.4892 | 2.2 | 10 | 49 | 0.002
4А80A6У3 | 0.75 | 2.2255 |  |  | 69 | 0.74 | 138.393 | 14.5677 | 10.9258 | 10.0632 | 16.772 | 2.2 | 8.4 | 37 | 0.0031
4А80B6У3 | 1.1 | 3.0436 |  |  | 74 | 0.74 | 108.4248 | 8.0814 | 7.4079 | 6.9018 | 11.9212 | 2.2 | 8 | 38 | 0.0046
4А90L6У3 | 1.5 | 4.095 |  |  | 75 | 0.74 | 85.9584 | 5.5295 | 5.5295 | 4.139 | 9.8772 | 2.2 | 6.4 | 31 | 0.0073
4А100L6У3 | 2.2 | 5.6373 |  |  | 81 | 0.73 | 70.2464 | 3.31 | 4.0456 | 2.3222 | 7.2786 | 2.2 | 5.1 | 25.5 | 0.013
4А100MA6У3 | 3 | 7.6872 |  |  | 81 | 0.73 | 54.3759 | 2.3414 | 2.0384 | 1.6703 | 2.6513 | 2.5 | 4.7 | 37 | 0.017
4А100MB6У3 | 4 | 9.725 |  |  | 82 | 0.76 | 42.9821 | 1.6775 | 1.5903 | 1.3007 | 2.3077 | 2.5 | 5.1 | 38 | 0.021
4А132S6У3 | 5.5 | 12.1036 |  |  | 85 | 0.81 | 36.3528 | 1.1755 | 1.2632 | 0.69434 | 1.8629 | 2.5 | 3.3 | 36 | 0.04
4А132M6У3 | 7.5 | 16.6135 |  |  | 85.5 | 0.8 | 25.1603 | 0.7663 | 0.89402 | 0.49272 | 1.355 | 2.5 | 3.2 | 23 | 0.058
4А160S6У3 | 11 | 23.9257 |  |  | 86 | 0.81 | 19.3098 | 0.63783 | 0.96112 | 0.24908 | 1.2454 | 2 | 2.7 | 15 | 0.14
4А160M6У3 | 15 | 30.2024 |  |  | 87.5 | 0.86 | 21.8526 | 0.43705 | 0.70492 | 0.19101 | 1.0915 | 2 | 2.6 | 14 | 0.18
4А180M6У3 | 18.5 | 36.6122 |  |  | 88 | 0.87 | 18.0268 | 0.3246 | 0.6376 | 0.14538 | 0.72688 | 2 | 2.4 | 13.5 | 0.22
4А200M6У3 | 22 | 42.5713 |  |  | 90 | 0.87 | 14.9866 | 0.24895 | 0.54768 | 0.11513 | 0.67158 | 2.4 | 2.3 | 13.5 | 0.4
4А200L6У3 | 30 | 55.8067 |  |  | 90.5 | 0.9 | 16.1629 | 0.17618 | 0.45961 | 0.081866 | 0.48375 | 2.4 | 2.1 | 13.5 | 0.45
4А225M6У3 | 37 | 68.4501 |  |  | 91 | 0.9 | 11.8919 | 0.13144 | 0.31294 | 0.057895 | 0.39612 | 2.3 | 1.8 | 11.5 | 0.74
4А250S6У3 | 45 | 83.7254 |  |  | 91.5 | 0.89 | 9.985 | 0.094973 | 0.23102 | 0.037612 | 0.35104 | 2.1 | 1.4 | 9 | 1.2
4А250M6У3 | 55 | 102.3311 |  |  | 91.5 | 0.89 | 7.3096 | 0.071354 | 0.17419 | 0.028681 | 0.26632 | 2.1 | 1.3 | 9.5 | 1.3
4A280S6Y3 | 75 | 138.784 |  |  | 92 | 0.89 | 5.8652 | 0.049133 | 0.18425 | 0.031231 | 0.19333 | 2.2 | 2 | 8.3 | 2.9
4A280M6У3 | 90 | 165.6406 |  |  | 92.5 | 0.89 | 4.6486 | 0.038631 | 0.14165 | 0.023721 | 0.14982 | 2.2 | 1.8 | 8.3 | 3.4
4A315S6У3 | 110 | 199.1239 |  |  | 93 | 0.9 | 4.3089 | 0.028008 | 0.10772 | 0.018905 | 0.12603 | 2.2 | 1.8 | 8.2 | 4
4A315M6У3 | 132 | 235.1558 |  |  | 94.5 | 0.9 | 3.2744 | 0.020926 | 0.090072 | 0.15926 | 0.10617 | 2.2 | 1.7 | 8.2 | 4.5
4A355S6У3 | 160 | 288.0858 |  |  | 93.5 | 0.9 | 2.9019 | 0.014882 | 0.074408 | 0.010875 | 0.1015 | 2.2 | 1.4 | 6.5 | 7.3
4A355M6У3 | 200 | 358.1918 |  |  | 94 | 0.9 | 2.2111 | 0.011052 | 0.00061403 | 0.008594 | 0.079801 | 2.2 | 1.3 | 6.4 | 8.8
Синхронная частота вращения 750 об/мин
4A71B8У3 | 0.25 | 1.0406 |  |  | 56 | 0.65 | 253.6934 | 40.4439 | 33.0904 | 36.7672 | 44.76 | 1.7 | 12.7 | 45 | 0.0019
4A80А8У3 | 0.37 | 1.4024 |  |  | 61.5 | 0.65 | 203.9373 | 26.5398 | 22.3493 | 12.4375 | 36.0689 | 1.7 | 8.9 | 33 | 0.0034
4A80B8У3 | 0.55 | 2.0032 |  |  | 64 | 0.65 | 142.7712 | 166.2404 | 15.6462 | 13.0608 | 25.2509 | 1.7 | 9 | 34 | 0.0041
4A90LA8У3 | 0.75 | 2.9093 |  |  | 63 | 0.62 | 98.3062 | 9.4916 | 10.1696 | 6.6862 | 17.6273 | 1.9 | 6 | 27 | 0.0067
4A90LB8У3 | 1.1 | 3.5014 |  |  | 70 | 0.68 | 87.9648 | 7.3777 | 8.5127 | 5.6385 | 15.3778 | 1.9 | 7 | 27 | 0.0086
4A100L8У3 | 1.5 | 4.725 |  |  | 74 | 0.65 | 69.8412 | 4.628 | 6.7317 | 3.5357 | 12.1657 | 1.9 | 7 | 27 | 0.013
4A112MA8У3 | 2.2 | 6.137 |  |  | 76.5 | 0.71 | 53.7719 | 3.1061 | 3.6739 | 2.5827 | 5.2899 | 2.2 | 6 | 23 | 0.017
4A112MB8У3 | 3 | 7.7264 |  |  | 79.5 | 0.74 | 45.558 | 2.1314 | 2.9306 | 2.069 | 4.2378 | 2.2 | 5.8 | 35 | 0.025
4A132S8У3 | 4 | 10.4313 |  |  | 83 | 0.7 | 33.7445 | 1.3498 | 1.985 | 1.0836 | 3.176 | 2.6 | 6.1 | 36 | 0.042
4A132M8У3 | 5.5 | 13.5678 |  |  | 83 | 0.74 | 29.1868 | 1.0697 | 1.6809 | 0.87846 | 2.7362 | 2.6 | 4.1 | 25 | 0.057
4A160S8У3 | 7.5 | 18.5015 |  |  | 83 | 0.74 | 23.7818 | 0.83348 | 1.5558 | 0.33235 | 1.8695 | 2.2 | 2.5 | 14.5 | 0.14
4A160M8У3 | 11 | 25.8398 |  |  | 86 | 0.75 | 17.028 | 0.52763 | 1.0393 | 0.2327 | 1.3512 | 2.2 | 2.5 | 15 | 0.18
4A180M8У3 | 15 | 34.8311 |  |  | 87 | 0.75 | 15.1589 | 0.38347 | 0.77891 | 0.17051 | 0.96624 | 2 | 2.6 | 13 | 0.25
4A200M8У3 | 18.5 | 39.2911 |  |  | 87 | 0.82 | 14.558 | 0.30396 | 0.69324 | 0.13205 | 0.81259 | 2.2 | 2.3 | 13 | 0.4
4A200L8У3 | 22 | 44.839 |  |  | 88.5 | 0.84 | 15.21 | 0.29105 | 0.65722 | 0.13026 | 0.80849 | 2 | 2.7 | 13 | 0.45
4A225M8У3 | 30 | 61.1441 |  |  | 88.5 | 0.84 | 8.2755 | 0.15388 | 0.41036 | 0.071502 | 0.55251 | 2.1 | 1.8 | 11.5 | 0.74
4A250S8У3 | 37 | 76.9007 |  |  | 90 | 0.81 | 8.0103 | 0.12938 | 0.3028 | 0.045027 | 0.47675 | 2 | 1.6 | 9 | 1.2
4A205M8У3 | 45 | 90.2712 |  |  | 91 | 0.83 | 6.3365 | 0.086865 | 0.23242 | 0.036185 | 0.38447 | 2 | 1.4 | 9 | 1.4
4A280S8У3 | 55 | 107.833 |  |  | 92 | 0.84 | 5.1005 | 0.068136 | 0.23361 | 0.040867 | 0.26006 | 2 | 2.2 | 8 | 3.2
4A280M8У3 | 75 | 144.5296 |  |  | 92.5 | 0.85 | 3.9577 | 0.040741 | 0.1746 | 0.029207 | 0.18081 | 2 | 2.2 | 8.5 | 4.1
4A315S8У3 | 90 | 172.503 |  |  | 93 | 0.85 | 3.3159 | 0.028142 | 0.13459 | 0.022304 | 0.15261 | 2.3 | 1.5 | 7 | 4.9
4A315М8У3 | 110 | 210.837 |  |  | 93 | 0.85 | 2.5043 | 0.02304 | 0.10017 | 0.018271 | 0.1154 | 2.3 | 1.5 | 7.5 | 5.8
4А355S8У3 | 102 | 194.4579 |  |  | 93.5 | 0.85 | 3.2809 | 0.024987 | 0.13037 | 0.017735 | 0.16692 | 2.2 | 1.3 | 5.5 | 9
4А355М8У3 | 160 | 305.0321 |  |  | 93.5 | 0.85 | 2.1637 | 0.01387 | 0.083219 | 0.011336 | 0.10669 | 2.2 | 1.3 | 5.5 | 10
Синхронная частота вращения 600 об/мин
4A250S10Y3 | 30 | 63.769 |  |  | 88 | 0.81 | 7.9349 | 0.18438 | 0.36217 | 0.072271 | 0.53418 | 1.9 | 1.9 | 10.5 | 1.4
4A280S10Y3 | 37 | 78.9808 |  |  | 91 | 0.78 | 5.571 | 0.081848 | 0.29043 | 0.067571 | 0.37539 | 1.8 | 1.7 | 8.5 | 3.6
4A280M10Y3 | 45 | 95.5329 |  |  | 91.5 | 0.78 | 5.0663 | 0.080799 | 0.26205 | 0.064195 | 0.33133 | 1.8 | 1.7 | 7.5 | 3.8
4A315S10Y3 | 55 | 114.6579 |  |  | 92 | 0.79 | 3.8375 | 0.051167 | 0.18274 | 0.045249 | 0.24365 | 1.8 | 1.8 | 10 | 5.2
4A315M10Y3 | 75 | 154.3972 |  |  | 92 | 0.8 | 3.1348 | 0.039354 | 0.14927 | 0.034895 | 0.19386 | 1.8 | 1.6 | 8.5 | 6.2
4A355S10Y3 | 99 | 195.3761 |  |  | 92.5 | 0.83 | 3.4907 | 0.030354 | 0.13009 | 0.021917 | 0.16699 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 9.3
4A355M10Y3 | 110 | 214.7628 |  |  | 93.5 | 0.83 | 3.0732 | 0.023716 | 0.1087 | 0.020017 | 0.15251 | 1.8 | 1.6 | 6.5 | 11

## 4AHK
Основные технические данные электродвигателей с фазным ротором; степень защинты IP23
Типоразмер электродвигателя | P2н, кВт | I1н, А | I2н, А | U2н, В | Номин. данные |  | Параметры схемы замещения |  |  |  |  | Механические характеристики |  |  | Jд, кг*м2 | 368.6
[5 empty] | n, % | cos F | Ом | [8 empty] | E1=U1*,97
[7 empty] | Xm | R1 | X1 | R21 | X21 | mк | Sном | Sк |  | Кт=E1/E2 | R2 | X2
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
4AHK160S4Y3 | 14 | 28.8502 | 27 | 330 | 86.5 | 0.85 | 23.052 | 0.3495 | 0.60233 | 0.39551 | 0.64838 | 3 | 5.3 | 33 | 0.093 | 1.117 | 0.44177 | 0.72422
4AHK160M4Y3 | 17 | 33.6436 | 34 | 315 | 88 | 0.87 | 17.238 | 0.22346 | 0.42776 | 0.25008 | 0.46292 | 3.5 | 4.1 | 32.3 | 0.12 | 1.1702 | 0.29264 | 0.54169
4AHK180S4Y3 | 22 | 44.5514 | 43 | 300 | 87 | 0.86 | 11.5647 | 0.15901 | 0.29394 | 0.20641 | 0.34019 | 3.2 | 5.2 | 33 | 0.18 | 1.2287 | 0.2536 | 0.41798
4AHK180M4Y3 | 30 | 63.769 | 63 | 290 | 88 | 0.81 | 8.0984 | 0.094481 | 0.18559 | 0.11414 | 0.2153 | 3.2 | 4.1 | 30.4 | 0.22 | 1.271 | 0.14507 | 0.27366
4AHK200M4Y3 | 37 | 70.7836 | 62 | 360 | 90 | 0.88 | 9.7516 | 0.088374 | 0.19808 | 0.10206 | 0.28867 | 3 | 3 | 23 | 0.35 | 1.0239 | 0.10449 | 0.29557
AHK200L4Y3 | 45 | 86.0882 | 75 | 375 | 90 | 0.88 | 8.524 | 0.072705 | 0.16797 | 0.090014 | 0.25004 | 3 | 3.5 | 22.5 | 0.42 | 0.98293 | 0.088477 | 0.24577
AHK225M4Y3 | 55 | 107.0228 | 200 | 170 | 89.5 | 0.87 | 8.4676 | 0.062499 | 0.16935 | 0.031894 | 0.091125 | 2.5 | 3.6 | 20.2 | 0.6 | 2.1682 | 0.069153 | 0.19758
4AHK250SA4Y3 | 75 | 143.4803 | 250 | 180 | 90 | 0.88 | 6.3061 | 0.042041 | 0.13663 | 0.027977 | 0.078908 | 2.3 | 4.5 | 20.5 | 0.88 | 2.0478 | 0.05729 | 0.16159
4AHK250SB4Y3 | 90 | 171.3003 | 260 | 220 | 91.5 | 0.87 | 4.7876 | 0.026458 | 0.094492 | 0.022852 | 0.073715 | 2.5 | 4 | 19 | 0.93 | 1.6755 | 0.038287 | 0.12351
4AHK250M4Y3 | 110 | 201.2882 | 260 | 250 | 92 | 0.9 | 4.6174 | 0.023624 | 0.083758 | 0.022168 | 0.071511 | 2.5 | 3.5 | 18 | 0.96 | 1.4744 | 0.032685 | 0.10544
4AHK280S4Y3 | 132 | 247.0356 | 330 | 251 | 92 | 0.88 | 3.1868 | 0.024116 | 0.11197 | 0.017545 | 0.079235 | 2 | 2.9 | 11.2 | 1.8 | 1.4685 | 0.025765 | 0.11636
4AHK280M4Y3 | 160 | 297.8185 | 330 | 300 | 92.5 | 0.88 | 2.355 | 0.017127 | 0.085636 | 0.015674 | 0.078368 | 2 | 2.6 | 10.7 | 2.1 | 1.2287 | 0.019258 | 0.096289
4AHK315S4Y3 | 200 | 366.1113 | 396 | 312 | 93 | 0.89 | 1.9653 | 0.012716 | 0.080922 | 0.012199 | 0.065688 | 2 | 2.5 | 9.3 | 3.2 | 1.1814 | 0.014412 | 0.077605
4AHK315M4Y3 | 250 | 452.5542 | 425 | 360 | 93 | 0.9 | 1.9251 | 0.01033 | 0.070431 | 0.011047 | 0.061861 | 2 | 2.5 | 8.8 | 3.7 | 1.0239 | 0.011311 | 0.063339
4AHK355S4Y3 | 315 | 567.169 | 460 | 420 | 93.5 | 0.9 | 1.4689 | 0.0075328 | 0.045197 | 0.0091517 | 0.062398 | 2 | 2.2 | 8.4 | 5.8 | 0.87762 | 0.0080317 | 0.054762
4AHK355M4Y3 | 400 | 716.3837 | 485 | 505 | 94 | 0.9 | 1.439 | 0.0056959 | 0.035974 | 0.0080093 | 0.056065 | 2 | 2 | 7.4 | 7 | 0.7299 | 0.005846 | 0.040922
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
4AHK180S6Y3 | 13 | 29.1225 | 42 | 205 | 83.5 | 0.81 | 16.0292 | 0.34973 | 0.61202 | 0.30795 | 0.42878 | 3 | 6.4 | 36.5 | 0.19 | 1.798 | 0.5537 | 0.77098
4AHK200M6Y3 | 22 | 46.7639 | 37 | 380 | 88 | 0.81 | 11.9147 | 0.14664 | 0.32536 | 0.19761 | 0.50551 | 3 | 3.5 | 24.5 | 0.24 | 0.97 | 0.19168 | 0.49035
4AHK200L6Y3 | 30 | 62.6354 | 46 | 375 | 88.5 | 0.82 | 9.5908 | 0.10961 | 0.25005 | 0.14255 | 0.40729 | 3 | 4 | 23.5 | 0.38 | 0.98293 | 0.14012 | 0.40034
4AHK225M6Y3 | 37 | 73.2435 | 180 | 140 | 89 | 0.86 | 8.4855 | 0.093633 | 0.23116 | 0.041083 | 0.10811 | 1.9 | 4 | 23 | 0.43 | 2.6329 | 0.10817 | 0.28465
4AHK250SA6Y3 | 45 | 88.5823 | 200 | 155 | 89.5 | 0.86 | 6.7906 | 0.067906 | 0.16734 | 0.031831 | 0.089526 | 2.3 | 4 | 21.5 | 0.7 | 2.3781 | 0.075697 | 0.2129
4AHK250SB6Y3 | 55 | 104.0626 | 185 | 190 | 91 | 0.88 | 6.2203 | 0.049763 | 0.12441 | 0.028281 | 0.092174 | 2.5 | 3.5 | 20 | 1.1 | 1.94 | 0.054864 | 0.17882
4AHK250M6Y3 | 75 | 146.1091 | 200 | 250 | 91.5 | 0.85 | 3.9803 | 0.032432 | 0.086977 | 0.0024451 | 0.085089 | 2.5 | 3 | 19 | 1.4 | 1.4744 | 0.003605 | 0.12546
4AHK280S6Y3 | 90 | 170.2843 | 277 | 202 | 91 | 0.88 | 3.7321 | 0.041053 | 0.14928 | 0.024875 | 0.091644 | 1.9 | 3.6 | 14.7 | 2.5 | 1.8248 | 0.045391 | 0.16723
4AHK280M6Y3 | 110 | 209.3671 | 297 | 230 | 91.5 | 0.87 | 3.5504 | 0.03449 | 0.13187 | 0.023163 | 0.085337 | 1.9 | 3.6 | 14 | 2.9 | 1.6026 | 0.037121 | 0.13676
4AHK315S6Y3 | 132 | 247.0356 | 320 | 257 | 92 | 0.88 | 3.1057 | 0.02243 | 0.10352 | 0.016864 | 0.081412 | 1.9 | 3 | 14 | 4.9 | 1.4342 | 0.024187 | 0.11676
4AHK315M6Y3 | 160 | 297.8185 | 252 | 291 | 92.5 | 0.88 | 2.4352 | 0.01719 | 0.078786 | 0.013133 | 0.071137 | 1.9 | 3 | 10.2 | 6.1 | 1.2667 | 0.016635 | 0.090107
4AHK355S6Y3 | 200 | 366.1113 | 411 | 304 | 93 | 0.89 | 2.0903 | 0.014516 | 0.075484 | 0.012465 | 0.073864 | 1.8 | 2.5 | 9.5 | 7.8 | 1.2125 | 0.015113 | 0.089561
4AHK355M6Y3 | 250 | 457.6391 | 401 | 380 | 93 | 0.89 | 1.6765 | 0.010245 | 0.055883 | 0.010675 | 0.069621 | 1.8 | 2.5 | 8.8 | 9.5 | 0.97 | 0.010355 | 0.067532
Синхронная частота вращения 750 об/мин
4AHK200M8Y3 | 18.5 | 41.7864 | 30 | 380 | 86 | 0.78 | 11.1126 | 0.23236 | 0.48997 | 0.26886 | 0.69706 | 2.5 | 4.5 | 31.5 | 0.49 | 0.97 | 0.2608 | 0.67614
4AHK200L8Y3 | 22 | 48.499 | 40 | 330 | 87 | 0.79 | 9.5823 | 0.18293 | 0.41378 | 0.2463 | 0.52246 | 2.5 | 4.5 | 28 | 0.58 | 1.117 | 0.27511 | 0.58358
4AHK225M8Y3 | 30 | 65.6858 | 165 | 120 | 86.5 | 0.8 | 8.0684 | 0.13878 | 0.31628 | 0.046445 | 0.15145 | 1.8 | 4.1 | 18.4 | 0.83 | 3.0717 | 0.14266 | 0.46521
4AHK250SA8Y3 | 37 | 80.0866 | 190 | 115 | 87.5 | 0.8 | 7.435 | 0.11684 | 0.26554 | 0.037551 | 0.10386 | 2.2 | 5.5 | 21 | 1 | 3.2052 | 0.12036 | 0.33291
4AHK250SB8Y3 | 45 | 93.4253 | 190 | 140 | 89 | 0.82 | 5.9241 | 0.082026 | 0.20507 | 0.033422 | 0.10862 | 2.2 | 4 | 20 | 1.2 | 2.6329 | 0.087995 | 0.28599
4AHK250M8Y3 | 55 | 112.1806 | 185 | 190 | 89.5 | 0.83 | 4.1749 | 0.055033 | 0.14422 | 0.02928 | 0.1039 | 2.2 | 3.5 | 18 | 1.4 | 1.94 | 0.056803 | 0.20156
4AHK280S8Y3 | 75 | 149.4822 | 257 | 190 | 90.5 | 0.84 | 3.6401 | 0.043401 | 0.196 | 0.027324 | 0.10246 | 1.9 | 4 | 14 | 3.4 | 1.94 | 0.053008 | 0.19878
4AHK280M8Y3 | 90 | 179.3786 | 267 | 214 | 90.5 | 0.84 | 3.1555 | 0.03623 | 0.16362 | 0.025743 | 0.10297 | 1.9 | 4 | 13.5 | 3.8 | 1.7224 | 0.044341 | 0.17736
4AHK315S8Y3 | 110 | 216.8445 | 311 | 225 | 91.5 | 0.84 | 2.9135 | 0.029135 | 0.13596 | 0.01809 | 0.090449 | 1.9 | 3.5 | 11.3 | 6.4 | 1.6382 | 0.029635 | 0.14818
4AHK315M8Y3 | 132 | 25879.9172 | 364 | 247 | 0.92 | 0.84 | 0.024412 | 0.00025226 | 0.0011392 | 0.00016119 | 0.00083196 | 1.9 | 3.5 | 10.2 | 7.3 | 1.4923 | 0.00024055 | 0.0012415
4AHK355S8Y3 | 160 | 304.7445 | 353 | 285 | 92.5 | 0.86 | 1.9719 | 0.016319 | 0.12919 | 0.012783 | 0.073747 | 1.7 | 2.7 | 9.6 | 10 | 1.2933 | 0.016533 | 0.09538
4AHK355M8Y3 | 200 | 380.9306 | 359 | 350 | 92.5 | 0.86 | 1.8362 | 0.012241 | 0.072334 | 0.01269 | 0.076141 | 1.7 | 2.7 | 9 | 13 | 1.0531 | 0.013365 | 0.080188
Синхронная частота вращения 600 об/мин
4AHK280S10Y3 | 45 | 98.2164 | 178 | 162 | 89 | 0.78 | 5.246 | 0.073444 | 0.37771 | 0.052256 | 0.14563 | 1.8 | 5 | 20.5 | 3.4 | 2.2753 | 0.1189 | 0.33136
4AHK280M10Y3 | 55 | 117.8606 | 180 | 185 | 89.5 | 0.79 | 4.2758 | 0.064137 | 0.21379 | 0.045037 | 0.13596 | 1.8 | 4.5 | 20.5 | 4 | 1.9924 | 0.089733 | 0.27089
4AHK315S10Y3 | 75 | 157.8283 | 221 | 217 | 90 | 0.8 | 4.6978 | 0.04832 | 0.18791 | 0.039453 | 0.14415 | 1.8 | 4.5 | 15.8 | 6.4 | 1.6986 | 0.067015 | 0.24486
4AHK315M10Y3 | 90 | 186.0223 | 223 | 260 | 90.5 | 0.81 | 3.7601 | 0.03874 | 0.14812 | 0.034748 | 0.13127 | 1.8 | 4.2 | 15 | 7.4 | 1.4177 | 0.049262 | 0.1861
4AHK355S10Y3 | 110 | 227.3606 | 242 | 283 | 90.5 | 0.81 | 2.5779 | 0.028542 | 0.1381 | 0.029449 | 0.11378 | 1.7 | 3.8 | 14 | 10 | 1.3025 | 0.038356 | 0.14819
4AHK355M10Y3 | 132 | 271.3336 | 257 | 330 | 91 | 0.81 | 2.1669 | 0.02399 | 0.10834 | 0.026995 | 0.10535 | 1.7 | 3.6 | 13.1 | 11 | 1.117 | 0.030153 | 0.11767
Синхронная частота вращения 500 об/мин
4AHK315S12Y3 | 55 | 124.8439 | 235 | 165 | 89 | 0.75 | 5.5286 | 0.073714 | 0.30156 | 0.051782 | 0.19152 | 1.8 | 5 | 16.4 | 6.4 | 2.2339 | 0.11568 | 0.42785
4AHK315M12Y3 | 75 | 168.3502 | 221 | 207 | 90 | 0.75 | 3.1021 | 0.04467 | 0.17372 | 0.038828 | 0.14478 | 1.8 | 5 | 16 | 7.4 | 1.7807 | 0.069141 | 0.25781
4AHK355S12Y3 | 90 | 208.7145 | 259 | 222 | 89.5 | 0.73 | 2.1711 | 0.033554 | 0.1579 | 0.031446 | 0.1324 | 1.7 | 4 | 14.2 | 10 | 1.6604 | 0.052212 | 0.21984
4AHK355M12Y3 | 110 | 253.6783 | 265 | 265 | 90 | 0.73 | 1.5284 | 0.024937 | 0.12871 | 0.027581 | 0.12199 | 1.7 | 4 | 13.5 | 11 | 1.3909 | 0.038363 | 0.16968